Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie remontowe pn.: „Remont oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 35 w m. Przemyśl 				– etap I”.

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania zadania                      pn.: „Remont oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 35 w m. Przemyśl – etap I”. Zakres prac obejmuje dostarczenie i montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

- Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Miejscem realizacji zamówienia jest budynek nr 35 na terenie Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Adres: ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl.

      - Opis stanu istniejącego

Oświetlenie awaryjne jest obecnie realizowane za pomocą modułów awaryjnych zabudowanych w istniejących oprawach oświetleniowych (oprawy rastrowe świetlówkowe lub świetlówkowe typu OPK). Moduły te integrują funkcję oświetlenia podstawowego oraz awaryjno-ewakuacyjnego w jednej oprawie. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem kierunkowym występują w wykonaniu natynkowym.

      - Zakres prac budowlanych

W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się wymianę systemu oświetlenia awaryjnego poprzez montaż nowych samodzielnych opraw oświetlenia awaryjnego instalowanych poza oprawami oświetlenia podstawowego lub w miejscu istniejących (opraw ewakuacyjnych).

- Wymiana awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na I piętrze, dwóch klatkach schodowych, magazynie na poziomie piwnic, korytarzu przed magazynem  oraz korytarzu przy rozdzielni głównej.

Poniżej zestawienie ilościowe awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

|  | Oprawa ośw. awaryjnego podtynkowa | Oprawa ośw. awaryjnego natynkowa | Oprawa ośw. ewakuacyjnego kierunkowego sufitowa z piktogramem | Oprawa ośw. ewakuacyjnego kierunkowego natynkowa z piktogramem | Łącznie wymienionych opraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sztuk | 34 | 29 | 1 | 9 | 73 |

Prace obejmują w szczególności:

- demontaż i utylizacja istniejących modułów awaryjnych wbudowanych w oprawy podstawowe,

- montaż nowych opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

- przygotowanie przewodów zasilających pod nowe oprawy,

- montaż opraw w wykonaniu natynkowym na powierzchniach sufitów,

- montaż opraw w wykonaniu podtynkowym wpuszczanych w kasetony sufitowe,

- montaż opraw w miejscach dotychczasowych opraw natynkowych (oprawy ewakuacyjne),

- uruchomienie i sprawdzenie wymienionego oświetlenia ewakuacyjnego

- pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego,

      - Wytyczne architektoniczno-budowlane:

W ramach realizacji zadania należy zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego firmy AWEX np. model Lovato P,N (kształt kwadratowy) spełniające następujące minimalne parametry techniczne:

- moc źródła światła: min. 2W,

- czas podtrzymania pracy w trybie awaryjnym min. 2 h,

- oprawa ewakuacyjna kierunkowa z piktogramem, klosz przeźroczysty,

- wyposażenie w układ autotestu,

Wykonawca powinien uwzględnić, iż niektóre oprawy na klatkach schodowych zamontowane są na wysokości powyżej 3 m.

Oprawy powinny być montowane zgodnie z wytycznymi producenta.